Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 09.12.2013 | № | 83 |
| --- | --- | --- | --- |

д. Веребье

О проведении публичных слушаний об утверждении схемы водоснабжения Веребьинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст.13 Устава Веребьинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить публичные слушания по проекту постановления «Об утверждении схемы водоснабжения Веребьинского сельского поселения» на           24 декабря 2013 года в здании Администрации Веребьинского сельского поселения.

2.Опубликовать проект постановления «Об утверждении схемы водоснабжения Веребьинского сельского поселения»  в бюллетене «Веребьинский вестник» до       16 декабря  2013 года.

3. Поручить Администрации Веребьинского сельского поселения провести публичные слушания по указанному проекту постановления.

4.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Веребьинский вестник» и разместить на  официальном сайте Администрации Веребьинского сельского поселения.

Глава администрации  поселения      Т.В.Тимофеева

# ПРОЕКТ

Российская Федерация

Новгородская область Маловишерский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРЕБЬИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от                №

д. Веребье

Об утверждении схемы водоснабжения Веребьинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Веребьинского сельского поселения

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую схему водоснабжения  Веребьинского сельского поселения.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Веребьинский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Веребьинского  сельского поселения в сети Интернет.

- Глава администрации поселения      Т.В. Тимофеева

СХЕМА

водоснабжения Вере6бьинского сельского  поселения

1. Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения  Веребьинского сельского поселения  Маловишерского муниципального района является:

-Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г.  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г.  № 83;

- Водный кодекс Российской Федерации;

-Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

2. Состав схемы водоснабжения

поселения на период до 2020 г.

Разработанная схема водоснабжения  сельского поселения включает  в себя следующие разделы:

1.Общие положения

2. Цель и задачи разработки схемы водоснабжения.

3. Общая характеристика поселения.

4. Анализ существующего положения в сфере холодного водоснабжения Веребьинского сельского поселения.

5. Принципиальная схема водоснабжения Веребьинского сельского поселения.

6. Предложения  по реконструкции и техническому перевооружению источников   водоснабжения

7. Перспектива  потребления ресурсов в сфере  водопотребления  в административных границах  поселения.

3.Цель и задачи  разработки схемы водоснабжения

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения  сельского поселения на период до 2023 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения    и анализ существующей ситуации в  водоснабжении   сельского поселения.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения   и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения  сельского поселения  до 2020 года.

3. Определение водоснабжающей   организации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем, цель - обеспечение  комфортных и безопасных условий для проживания  в Веребьинского сельском поселении, обеспечению надежного водоснабжения   наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем  водоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий.

4.Общая характеристика сельского поселения

Муниципальное образование «Веребьинское сельское поселение» расположено в северо-восточной части Новгороской области и в юго-восточной  части Маловишерского района. Веребьинское сельское поселение входит в состав Маловишерского района Новгородской области и является одним из 3 поселений района:

Большевишерское городское поселение        (р.п. Большая Вишера)

Бургинское сельское поселение     (д. Бурга)

Веребьинское сельское поселение   (д. Веребье)

Веребьинское сельское поселение граничит:

- на севере – с Любытинским  районом Новгородской области;

- на востоке – с Любытинским и Окуловским районами;

- на юге - с Окуловским  районом Новгородской области;

- на западе – с Бургинским  сельским поселением Маловишерского района Новгородской  области.

Административным центром Веребьинского сельского поселения является деревня Веребье (бывшая железнодорожная станция Веребье Николаевской железной дороги, закрытая в связи с ликвидацией Веребьинского обхода и введения скоростного движения). Деревья Веребье  расположена в 35 км к юго-востоку от районного центра – г.Малая Вишера.  В 4 км к югу от деревни  Вере6бья проходит Октябрьская железная дорога, которая до ликвидации Веребьинского обхода проходила через этот населенный пункт.

В соответствии областным законом №356-ОЗ и с Постановлением Администрации Новгородской области от 8 апреля 2008 г. №121 «О реестре административно-территориального устройства области» в состав Веребьинского сельского  поселения входит 55 населенных пунктов — деревень: Большое Кленово, Большое Пехово, Веребье, Верхние Островцы, Верхний Перелесок, Воронково, Вязовка, Гарь, Голышино, Городищи, Горушка, Гусево, Дубовицы, Дубровка, Елёмка, Заборовье, Замостье, Заполек, Заречье, Заручевье, Захожка, Знаменка, Золотое Колено, Инево Поле, Кашира, Колмыково, Комель, Концы, Крюково, Лескуново, Лошево, Лука, Льзи, Нижние Островцы, Нижний Перелесок, Низовка, Новая, Новоселицы, Оксочи, Окулово, Ольховка, Опути, Пелюшня, Поводьё, Подгорное, Подгорье, Пожарьё, Порыхалово, Посохово, Сорочино, Старина, Устье, Харитоново, Шабаново и Шемякино.

Многие населенные пункты поселения расположены в труднодоступной местности (леса, болота, обилие рек, речек и ручьев, отделяющих  населенные пункты друг от друга) не имеющей нормального транспортного сообщения.

- Маловишерский  район характеризуется умеренно-континентальным климатом с относительно теплым летом и продолжительной, многоснежной зимой с частыми оттепелями.

- На формирование климатических условий большое влияние сказывает перенос теплых воздушных масс с Атлантического океана, сопровождающийся ветреной погодой, и холодных - из района Арктики, вторжения которых вызывают понижения температуры весной, а в начале лета – поздние заморозки.

- Тропический воздух, поступающий, с юга и юго-востока вызывает в отдельные годы значительные повышения температуры воздуха, обуславливая сухую жаркую погоду летом.

- Но менее важным климатообразующим фактором является солнечная радиация.

Для весны характерны возвраты холодов, которые вызывают заморозки. Последние заморозки отмечаются даже в конце мая, а первые – возможны уже в середине  сентября.

- Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 117 дней. За это время накапливается сумма температур выше 10ºC около 1700ºC.

- Устойчивые морозы наступают в первых числах декабря и прекращаются в конце первой декады марта, продолжалась в среднем 96 дней.

- Средняя глубина промерзания почвы, которая зависит от высоты снежного покрова и от суровости зимы, равна 47 см, а максимальная – может достигать в аномальные годы 120-140 см.

- Поселение относится к зоне избыточного увлажнения.

- Годовая сумма осадков составляет 731 мм. Распределение их по сезонам весьма равномерное. За теплый период выпадает 490 мм, осадков. Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, особенно,  в осенне-зимний период  (88-83%).

- 1. Климатические условия не вызывают строительных ограничений. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции, соответственно, равны  - 28ºС и -13оС. Продолжительность отопительного периода 221 день.

- Максимальная глубина промерзания почвы достигает 120-140 см.

- 2. В зимний период неблагоприятны дни с температурами воздуха ниже -20ºС в сочетании с высокой влажностью и скоростью ветра более 3,5 м/сек, а также дни с сильными метелями и туманами, при которых затрудняется работа транспорта.

- При метелях сокращается время пребывания людей на открытом воздухе. За зиму может отмечаться до 10 дней с дискомфортными погодными условиями.

- 3. В летний период обильные осадки создают избыточное увлажнение, в связи с чем для снижения влагонасыщенности слоя требуется организация дренажа для быстрого отвода дождевых, а весной – талых вод.

Территория Веребьинского сельского поселения расположена  на обоих берегах реки Мста,  берущей начало из озера Мстино, вытекая из-под Мстинской плотины (к северу от  г. Вышний Волочек), впадает в озеро Ильмень с северной стороны озера, недалеко от истока Волхова.

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения.

| Вид услуги | % обеспеченности |
| --- | --- |
| Водопроводом | 3 |
| Канализацией | 0 |

5. Существующее положение в сфере  холодного

водоснабжения

Веребьинского сельского поселения

В состав Веребьинского сельского  поселения входят 55 населённых пунктов. Автономные системы водоснабжения имеют только д. Веребье, д. Гарь,  водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных   и общественных колодцев.

На территории сельского поселения находятся 2  водонапорные башни в д. Веребье, д. Гарь.  Работают 9 водоразборных колонок:

д. Веребье – 4;

д. Гарь – 5.

В остальных населенных пунктах поселения жители используют воду из колодцев. Всего на территории поселения  55 колодцев.

Водонапорная башня  д. Веребье  передана  в Администрацию поселения. Водонапорная башня д. Гарь находится в собственности  МУП «ЖКХ ММР».

Водоснабжение  д. Веребье

В деревне Веребье имеется 1 артезианская скважина  принадлежащая Администрации поселения глубиной 81 метр и производительностью 3,17 м3/час. Для откачки воды используется насос ЭЦВ  4-2,5-65. Артскважина имеет зоны санитарной защиты. Вода подается в водонапорную башню, емкость бака 73 м3, высота башни  10,91 м. Система водоснабжения построена в 1985 г. «Строительно-монтажным поездом №1» по водоснабжению Октябрьской железной дороги. Вода из скважины подается в кирпичную водонапорную башню (ВБ), построенную в 1880 г. От ВБ вода поступает потребителям - школе, бане, ФАПу, населению. В деревне действует тупиковая сеть водоснабжения диаметром, снабжающая водой центральную часть деревни. Источником водоснабжения остальной части д. Веребье служат индивидуальные приусадебные шахтные колодцы. Водопровод проложен из чугунных раструбных труб диаметрами 50,100,150 мм. Сеть тупиковая, глубина заложения труб 1,8-2,0 м. На сети установлено 4 водоразборных колонок,   протяженность водопровода 1110 м.

Водоснабжение  д. Гарь

В деревне Гарь  имеется 1 артезианская скважина  глубиной 95,5  метров  и производительностью 3,6 м3/час. Для откачки воды используется насос ЭЦВ  4-2,5-80. Артскважина имеет зоны санитарной защиты. Вода подается в водонапорную башню, высота башни  15 м, объем 15 м3. Скважина пробурена в 2003 году ЗАО «Бурводстрой». Вода из скважины подается в ВБ и водопроводную сеть. При заполнении ВБ насос отключается. Водопровод проложен из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм и диаметром 63 мм протяженностью 1940 м на глубине 1,8 м. На сети установлено 5  водоразборных колонок.

| Таблица водопотребления и водоотведения Веребьинского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| д. Большое Кленово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160/ 25 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20,0/5,0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160/ 25 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 |  |
| д. Большое Пехово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 160/ 25 | 1,76 | 0,64 | 2,29 | 0,56 | 0,28 | 0,10 | 0,36 | 0,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,35 | 0,13 | 0,35 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 50 | 0,09 | 0,03 | 0,55 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,20 | 0,80 | 3,19 | 0,64 | 0,29 | 0,11 | 0,37 | 0,09 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 160/ 25 | 1,76 | 0,64 | 2,29 | 0,56 | 0,28 | 0,10 | 0,36 | 0,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,35 | 0,13 | 0,35 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 50 | 0,09 | 0,03 | 0,55 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,20 | 0,80 | 3,19 | 0,64 | 0,29 | 0,11 | 0,37 | 0,09 |  |
| д. Веребье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 448 | 160/ 25 | 71,68 | 26,16 | 93,18 | 13,27 | 11,20 | 4,09 | 14,56 | 2,07 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 14,34 | 5,23 | 14,34 | 2,04 | 0,56 | 0,20 | 0,56 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 448 | 50 | 3,68 | 1,34 | 22,40 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 89,70 | 32,74 | 129,92 | 15,32 | 11,76 | 4,29 | 15,12 | 2,15 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 420 | 160/ 25 | 67,20 | 24,53 | 87,36 | 12,78 | 10,50 | 3,83 | 13,65 | 2,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 13,44 | 4,91 | 13,44 | 1,97 | 0,53 | 0,19 | 0,53 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 420 | 50 | 3,45 | 1,26 | 21,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 84,09 | 30,69 | 121,80 | 14,74 | 11,03 | 4,02 | 14,18 | 2,07 |  |
| д. Верхние Островцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 160/ 25 | 1,60 | 0,58 | 2,08 | 0,51 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,32 | 0,12 | 0,32 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,00 | 0,73 | 2,90 | 0,59 | 0,26 | 0,10 | 0,34 | 0,08 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 160/ 25 | 1,60 | 0,58 | 2,08 | 0,51 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,32 | 0,12 | 0,32 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,00 | 0,73 | 2,90 | 0,59 | 0,26 | 0,10 | 0,34 | 0,08 |  |
| д. Верхний Перелесок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/ 25 | 0,32 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 24 | 50 | 0,20 | 0,07 | 1,20 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,58 | 0,21 | 1,68 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/ 25 | 0,32 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,40 | 0,15 | 0,58 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |  |
| д. Воронково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 160/ 25 | 0,16 | 0,06 | 0,21 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,29 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Вязовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 160/ 25 | 1,28 | 0,47 | 1,66 | 0,41 | 0,20 | 0,07 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,26 | 0,09 | 0,26 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0,07 | 0,02 | 0,40 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,60 | 0,58 | 2,32 | 0,47 | 0,21 | 0,08 | 0,27 | 0,07 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160/ 25 | 1,12 | 0,41 | 1,46 | 0,35 | 0,18 | 0,06 | 0,23 | 0,06 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,22 | 0,08 | 0,22 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0,06 | 0,02 | 0,35 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,40 | 0,51 | 2,03 | 0,41 | 0,18 | 0,07 | 0,24 | 0,06 |  |
| д. Гарь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 124 | 160/ 25 | 19,84 | 7,24 | 25,79 | 5,95 | 3,10 | 1,13 | 4,03 | 0,93 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 3,97 | 1,45 | 3,97 | 0,92 | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 124 | 50 | 1,02 | 0,37 | 6,20 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 24,83 | 9,06 | 35,96 | 6,87 | 3,26 | 1,19 | 4,19 | 0,97 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 115 | 160/ 25 | 18,40 | 6,72 | 23,92 | 5,64 | 2,88 | 1,05 | 3,74 | 0,88 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 3,68 | 1,34 | 3,68 | 0,87 | 0,14 | 0,05 | 0,14 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 115 | 50 | 0,95 | 0,35 | 5,75 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 23,03 | 8,40 | 33,35 | 6,50 | 3,02 | 1,10 | 3,88 | 0,91 |  |
| д. Голышино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 160/ 25 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 0,13 | 0,05 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,00 | 0,37 | 1,45 | 0,29 | 0,13 | 0,05 | 0,17 | 0,04 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 160/ 25 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 0,13 | 0,05 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,00 | 0,37 | 1,45 | 0,29 | 0,13 | 0,05 | 0,17 | 0,04 |  |
| д. Городищи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 22 | 160/ 25 | 3,52 | 1,28 | 4,58 | 1,12 | 0,55 | 0,20 | 0,72 | 0,17 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,70 | 0,26 | 0,70 | 0,17 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 22 | 50 | 0,18 | 0,07 | 1,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,40 | 1,61 | 6,38 | 1,29 | 0,58 | 0,21 | 0,74 | 0,18 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 23 | 160/ 25 | 3,68 | 1,34 | 4,78 | 1,17 | 0,58 | 0,21 | 0,75 | 0,18 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,74 | 0,27 | 0,74 | 0,18 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 23 | 50 | 0,19 | 0,07 | 1,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,61 | 1,68 | 6,67 | 1,35 | 0,60 | 0,22 | 0,78 | 0,19 |  |
| д. Горушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 13 | 160/ 25 | 2,08 | 0,76 | 2,70 | 0,66 | 0,33 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,42 | 0,15 | 0,42 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 13 | 50 | 0,11 | 0,04 | 0,65 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,60 | 0,95 | 3,77 | 0,76 | 0,34 | 0,12 | 0,44 | 0,11 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 13 | 160/ 25 | 2,08 | 0,76 | 2,70 | 0,66 | 0,33 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,42 | 0,15 | 0,42 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 13 | 50 | 0,11 | 0,04 | 0,65 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,60 | 0,95 | 3,77 | 0,76 | 0,34 | 0,12 | 0,44 | 0,11 |  |
| д. Гусево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 160/ 25 | 0,96 | 0,35 | 1,25 | 0,30 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,20 | 0,44 | 1,74 | 0,35 | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 160/ 25 | 0,96 | 0,35 | 1,25 | 0,30 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,20 | 0,44 | 1,74 | 0,35 | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| д. Дубовицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 16 | 160/ 25 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,51 | 0,19 | 0,51 | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 16 | 50 | 0,13 | 0,05 | 0,80 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,20 | 1,17 | 4,64 | 0,94 | 0,42 | 0,15 | 0,54 | 0,13 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 18 | 160/ 25 | 2,88 | 1,05 | 3,74 | 0,91 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,58 | 0,21 | 0,58 | 0,14 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 18 | 50 | 0,15 | 0,05 | 0,90 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,60 | 1,32 | 5,22 | 1,05 | 0,47 | 0,17 | 0,61 | 0,15 |  |
| д. Дубровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 160/ 25 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 0,13 | 0,05 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,00 | 0,37 | 1,45 | 0,29 | 0,13 | 0,05 | 0,17 | 0,04 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 160/ 25 | 0,64 | 0,23 | 0,83 | 0,20 | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0,03 | 0,01 | 0,20 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,80 | 0,29 | 1,16 | 0,23 | 0,11 | 0,04 | 0,14 | 0,03 |  |
| д. Елемка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/ 25 | 0,32 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,40 | 0,15 | 0,58 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/ 25 | 0,32 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,40 | 0,15 | 0,58 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |  |
| д. Заборовье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 160/ 25 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 0,13 | 0,05 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,00 | 0,37 | 1,45 | 0,29 | 0,13 | 0,05 | 0,17 | 0,04 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 160/ 25 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 0,13 | 0,05 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,00 | 0,37 | 1,45 | 0,29 | 0,13 | 0,05 | 0,17 | 0,04 |  |
| д. Замостье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 51 | 160/ 25 | 8,16 | 2,98 | 10,61 | 2,59 | 1,28 | 0,47 | 1,66 | 0,40 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,63 | 0,60 | 1,63 | 0,40 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 51 | 50 | 0,42 | 0,15 | 2,55 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 10,21 | 3,73 | 14,79 | 2,98 | 1,34 | 0,49 | 1,72 | 0,42 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 55 | 160/ 25 | 8,80 | 3,21 | 11,44 | 2,79 | 1,38 | 0,50 | 1,79 | 0,44 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,76 | 0,64 | 1,76 | 0,43 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 55 | 50 | 0,45 | 0,17 | 2,75 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 11,01 | 4,02 | 15,95 | 3,22 | 1,44 | 0,53 | 1,86 | 0,45 |  |
| д. Заполек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 13 | 160/ 25 | 2,08 | 0,76 | 2,70 | 0,66 | 0,33 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,42 | 0,15 | 0,42 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 13 | 50 | 0,11 | 0,04 | 0,65 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,60 | 0,95 | 3,77 | 0,76 | 0,34 | 0,12 | 0,44 | 0,11 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 13 | 160/ 25 | 2,08 | 0,76 | 2,70 | 0,66 | 0,33 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,42 | 0,15 | 0,42 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 13 | 50 | 0,11 | 0,04 | 0,65 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,60 | 0,95 | 3,77 | 0,76 | 0,34 | 0,12 | 0,44 | 0,11 |  |
| д. Заречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 16 | 160/ 25 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,51 | 0,19 | 0,51 | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 16 | 50 | 0,13 | 0,05 | 0,80 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,20 | 1,17 | 4,64 | 0,94 | 0,42 | 0,15 | 0,54 | 0,13 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 16 | 160/ 25 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,51 | 0,19 | 0,51 | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 16 | 50 | 0,13 | 0,05 | 0,80 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,20 | 1,17 | 4,64 | 0,94 | 0,42 | 0,15 | 0,54 | 0,13 |  |
| д. Заручевье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160/ 25 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160/ 25 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 |  |
| д. Захожка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 160/ 25 | 0,96 | 0,35 | 1,25 | 0,30 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,20 | 0,44 | 1,74 | 0,35 | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 160/ 25 | 0,96 | 0,35 | 1,25 | 0,30 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,20 | 0,44 | 1,74 | 0,35 | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| д. Знаменка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 11 | 160/ 25 | 1,76 | 0,64 | 2,29 | 0,56 | 0,28 | 0,10 | 0,36 | 0,09 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,35 | 0,13 | 0,35 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 11 | 50 | 0,09 | 0,03 | 0,55 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,20 | 0,80 | 3,19 | 0,64 | 0,29 | 0,11 | 0,37 | 0,09 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 160/ 25 | 1,60 | 0,58 | 2,08 | 0,51 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,32 | 0,12 | 0,32 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,00 | 0,73 | 2,90 | 0,59 | 0,26 | 0,10 | 0,34 | 0,08 |  |
| д. Золотое Колено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 14 | 160/ 25 | 2,24 | 0,82 | 2,91 | 0,71 | 0,35 | 0,13 | 0,46 | 0,11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,45 | 0,16 | 0,45 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 14 | 50 | 0,12 | 0,04 | 0,70 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,80 | 1,02 | 4,06 | 0,82 | 0,37 | 0,13 | 0,47 | 0,12 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 14 | 160/ 25 | 2,24 | 0,82 | 2,91 | 0,71 | 0,35 | 0,13 | 0,46 | 0,11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,45 | 0,16 | 0,45 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 14 | 50 | 0,12 | 0,04 | 0,70 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,80 | 1,02 | 4,06 | 0,82 | 0,37 | 0,13 | 0,47 | 0,12 |  |
| д. Инево Поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Кашира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Колмыково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Комель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 13 | 160/ 25 | 2,08 | 0,76 | 2,70 | 0,66 | 0,33 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,42 | 0,15 | 0,42 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 13 | 50 | 0,11 | 0,04 | 0,65 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,60 | 0,95 | 3,77 | 0,76 | 0,34 | 0,12 | 0,44 | 0,11 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 13 | 160/ 25 | 2,08 | 0,76 | 2,70 | 0,66 | 0,33 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,42 | 0,15 | 0,42 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 13 | 50 | 0,11 | 0,04 | 0,65 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,60 | 0,95 | 3,77 | 0,76 | 0,34 | 0,12 | 0,44 | 0,11 |  |
| д. Концы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 160/ 25 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 0,48 | 0,17 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,61 | 0,22 | 0,61 | 0,15 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 50 | 0,16 | 0,06 | 0,95 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,80 | 1,39 | 5,51 | 1,11 | 0,50 | 0,18 | 0,64 | 0,16 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 160/ 25 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 0,48 | 0,17 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,61 | 0,22 | 0,61 | 0,15 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 50 | 0,16 | 0,06 | 0,95 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,80 | 1,39 | 5,51 | 1,11 | 0,50 | 0,18 | 0,64 | 0,16 |  |
| д. Крюково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/ 25 | 0,32 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,40 | 0,15 | 0,58 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/ 25 | 0,32 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,40 | 0,15 | 0,58 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |  |
| д. Лескуново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160/ 25 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160/ 25 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 |  |
| д. Лошево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/ 25 | 0,32 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,40 | 0,15 | 0,58 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/ 25 | 0,32 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,40 | 0,15 | 0,58 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |  |
| д. Лука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 216 | 160/ 25 | 34,56 | 12,61 | 44,93 | 8,42 | 5,40 | 1,97 | 7,02 | 1,32 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 6,91 | 2,52 | 6,91 | 1,30 | 0,27 | 0,10 | 0,27 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 216 | 50 | 1,78 | 0,65 | 10,80 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 43,25 | 15,79 | 62,64 | 9,72 | 5,67 | 2,07 | 7,29 | 1,37 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 200 | 160/ 25 | 32,00 | 11,68 | 41,60 | 7,89 | 5,00 | 1,83 | 6,50 | 1,23 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 6,40 | 2,34 | 6,40 | 1,21 | 0,25 | 0,09 | 0,25 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 200 | 50 | 1,64 | 0,60 | 10,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 40,04 | 14,62 | 58,00 | 9,10 | 5,25 | 1,92 | 6,75 | 1,28 |  |
| д. Льзи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 22 | 160/ 25 | 3,52 | 1,28 | 4,58 | 1,12 | 0,55 | 0,20 | 0,72 | 0,17 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,70 | 0,26 | 0,70 | 0,17 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 22 | 50 | 0,18 | 0,07 | 1,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,40 | 1,61 | 6,38 | 1,29 | 0,58 | 0,21 | 0,74 | 0,18 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 22 | 160/ 25 | 3,52 | 1,28 | 4,58 | 1,12 | 0,55 | 0,20 | 0,72 | 0,17 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,70 | 0,26 | 0,70 | 0,17 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 22 | 50 | 0,18 | 0,07 | 1,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,40 | 1,61 | 6,38 | 1,29 | 0,58 | 0,21 | 0,74 | 0,18 |  |
| д. Нижние Островицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/ 25 | 0,32 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,40 | 0,15 | 0,58 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/ 25 | 0,32 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,40 | 0,15 | 0,58 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |  |
| д. Нижний Перелесок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 14 | 160/ 25 | 2,24 | 0,82 | 2,91 | 0,71 | 0,35 | 0,13 | 0,46 | 0,11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,45 | 0,16 | 0,45 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 14 | 50 | 0,12 | 0,04 | 0,70 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,80 | 1,02 | 4,06 | 0,82 | 0,37 | 0,13 | 0,47 | 0,12 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 14 | 160/ 25 | 2,24 | 0,82 | 2,91 | 0,71 | 0,35 | 0,13 | 0,46 | 0,11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,45 | 0,16 | 0,45 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 14 | 50 | 0,12 | 0,04 | 0,70 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,80 | 1,02 | 4,06 | 0,82 | 0,37 | 0,13 | 0,47 | 0,12 |  |
| д. Низовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160/ 25 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160/ 25 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 |  |
| д. Новая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160/ 25 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160/ 25 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 |  |
| д. Новоселицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 13 | 160/ 25 | 2,08 | 0,76 | 2,70 | 0,66 | 0,33 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,42 | 0,15 | 0,42 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 13 | 50 | 0,11 | 0,04 | 0,65 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,60 | 0,95 | 3,77 | 0,76 | 0,34 | 0,12 | 0,44 | 0,11 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 13 | 160/ 25 | 2,08 | 0,76 | 2,70 | 0,66 | 0,33 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,42 | 0,15 | 0,42 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 13 | 50 | 0,11 | 0,04 | 0,65 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,60 | 0,95 | 3,77 | 0,76 | 0,34 | 0,12 | 0,44 | 0,11 |  |
| д. Оксочи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 378 | 160/ 25 | 60,48 | 22,08 | 78,62 | 7,84 | 9,45 | 3,45 | 12,29 | 1,22 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 12,10 | 4,42 | 12,10 | 1,21 | 0,47 | 0,17 | 0,47 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 378 | 50 | 3,11 | 1,13 | 18,90 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 75,68 | 27,62 | 109,62 | 9,04 | 9,92 | 3,62 | 12,76 | 1,27 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 350 | 160/ 25 | 56,00 | 20,44 | 72,80 | 7,18 | 8,75 | 3,19 | 11,38 | 1,12 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 11,20 | 4,09 | 11,20 | 1,10 | 0,44 | 0,16 | 0,44 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 350 | 50 | 2,88 | 1,05 | 17,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 70,08 | 25,58 | 101,50 | 8,28 | 9,19 | 3,35 | 11,81 | 1,16 |  |
| д. Окулово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 160/ 25 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 0,43 | 0,16 | 0,55 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,54 | 0,20 | 0,54 | 0,13 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 50 | 0,14 | 0,05 | 0,85 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,40 | 1,24 | 4,93 | 0,99 | 0,45 | 0,16 | 0,57 | 0,14 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 160/ 25 | 2,72 | 0,99 | 3,54 | 0,86 | 0,43 | 0,16 | 0,55 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,54 | 0,20 | 0,54 | 0,13 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 17 | 50 | 0,14 | 0,05 | 0,85 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,40 | 1,24 | 4,93 | 0,99 | 0,45 | 0,16 | 0,57 | 0,14 |  |
| д. Ольховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 160/ 25 | 1,92 | 0,70 | 2,50 | 0,61 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,60 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,40 | 0,88 | 3,48 | 0,70 | 0,32 | 0,11 | 0,41 | 0,10 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 160/ 25 | 1,92 | 0,70 | 2,50 | 0,61 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,60 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,40 | 0,88 | 3,48 | 0,70 | 0,32 | 0,11 | 0,41 | 0,10 |  |
| д. Опути |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 22 | 160/ 25 | 3,52 | 1,28 | 4,58 | 1,12 | 0,55 | 0,20 | 0,72 | 0,17 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,70 | 0,26 | 0,70 | 0,17 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 22 | 50 | 0,18 | 0,07 | 1,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,40 | 1,61 | 6,38 | 1,29 | 0,58 | 0,21 | 0,74 | 0,18 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 22 | 160/ 25 | 3,52 | 1,28 | 4,58 | 1,12 | 0,55 | 0,20 | 0,72 | 0,17 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,70 | 0,26 | 0,70 | 0,17 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 22 | 50 | 0,18 | 0,07 | 1,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,40 | 1,61 | 6,38 | 1,29 | 0,58 | 0,21 | 0,74 | 0,18 |  |
| д. Пелюшня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 160/ 25 | 1,60 | 0,58 | 2,08 | 0,51 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,32 | 0,12 | 0,32 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,00 | 0,73 | 2,90 | 0,59 | 0,26 | 0,10 | 0,34 | 0,08 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 160/ 25 | 1,60 | 0,58 | 2,08 | 0,51 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,32 | 0,12 | 0,32 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,00 | 0,73 | 2,90 | 0,59 | 0,26 | 0,10 | 0,34 | 0,08 |  |
| д. Поводье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 160/ 25 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 0,13 | 0,05 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,00 | 0,37 | 1,45 | 0,29 | 0,13 | 0,05 | 0,17 | 0,04 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 160/ 25 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 0,13 | 0,05 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,00 | 0,37 | 1,45 | 0,29 | 0,13 | 0,05 | 0,17 | 0,04 |  |
| д. Подгорное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 244 | 160/ 25 | 39,04 | 14,25 | 50,75 | 8,63 | 6,10 | 2,23 | 7,93 | 1,35 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 7,81 | 2,85 | 7,81 | 1,33 | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 244 | 50 | 2,01 | 0,73 | 12,20 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 48,85 | 17,83 | 70,76 | 9,96 | 6,41 | 2,34 | 8,24 | 1,40 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 230 | 160/ 25 | 36,80 | 13,43 | 47,84 | 8,24 | 5,75 | 2,10 | 7,48 | 1,29 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 7,36 | 2,69 | 7,36 | 1,27 | 0,29 | 0,10 | 0,29 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 230 | 50 | 1,89 | 0,69 | 11,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 46,05 | 16,81 | 66,70 | 9,51 | 6,04 | 2,20 | 7,76 | 1,34 |  |
| д. Подгорье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 160/ 25 | 1,60 | 0,58 | 2,08 | 0,51 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,32 | 0,12 | 0,32 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,00 | 0,73 | 2,90 | 0,59 | 0,26 | 0,10 | 0,34 | 0,08 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 160/ 25 | 1,60 | 0,58 | 2,08 | 0,51 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,32 | 0,12 | 0,32 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,00 | 0,73 | 2,90 | 0,59 | 0,26 | 0,10 | 0,34 | 0,08 |  |
| д. Пожарье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 160/ 25 | 0,64 | 0,23 | 0,83 | 0,20 | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0,03 | 0,01 | 0,20 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,80 | 0,29 | 1,16 | 0,23 | 0,11 | 0,04 | 0,14 | 0,03 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 160/ 25 | 0,64 | 0,23 | 0,83 | 0,20 | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0,03 | 0,01 | 0,20 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,80 | 0,29 | 1,16 | 0,23 | 0,11 | 0,04 | 0,14 | 0,03 |  |
| д. Порыхалово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 14 | 160/ 25 | 2,24 | 0,82 | 2,91 | 0,71 | 0,35 | 0,13 | 0,46 | 0,11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,45 | 0,16 | 0,45 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 14 | 50 | 0,12 | 0,04 | 0,70 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,80 | 1,02 | 4,06 | 0,82 | 0,37 | 0,13 | 0,47 | 0,12 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 14 | 160/ 25 | 2,24 | 0,82 | 2,91 | 0,71 | 0,35 | 0,13 | 0,46 | 0,11 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,45 | 0,16 | 0,45 | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 14 | 50 | 0,12 | 0,04 | 0,70 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,80 | 1,02 | 4,06 | 0,82 | 0,37 | 0,13 | 0,47 | 0,12 |  |
| д. Посохово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 160/ 25 | 0,96 | 0,35 | 1,25 | 0,30 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,20 | 0,44 | 1,74 | 0,35 | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 160/ 25 | 0,96 | 0,35 | 1,25 | 0,30 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,20 | 0,44 | 1,74 | 0,35 | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| д. Сорочино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/ 25 | 0,32 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,40 | 0,15 | 0,58 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/ 25 | 0,32 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,40 | 0,15 | 0,58 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |  |
| д. Старина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Устье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160/ 25 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 160/ 25 | 0,48 | 0,18 | 0,62 | 0,15 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,87 | 0,18 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 |  |
| д. Харитоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Шабаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 160/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Шемякино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 34 | 160/ 25 | 5,44 | 1,99 | 7,07 | 1,72 | 0,85 | 0,31 | 1,11 | 0,27 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,09 | 0,40 | 1,09 | 0,27 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 34 | 50 | 0,28 | 0,10 | 1,70 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,81 | 2,48 | 9,86 | 1,99 | 0,89 | 0,33 | 1,15 | 0,28 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 32 | 160/ 25 | 5,12 | 1,87 | 6,66 | 1,62 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,02 | 0,37 | 1,02 | 0,25 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 32 | 50 | 0,26 | 0,10 | 1,60 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,41 | 2,34 | 9,28 | 1,87 | 0,84 | 0,31 | 1,08 | 0,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 94,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего существующее: | чел | 1868 |  | 374,19 | 136,58 | 542,82 | 42,01 | 49,04 | 17,90 | 63,05 | 5,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 89,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего на расчетный срок: | чел | 1774 |  | 357,79 | 130,59 | 518,23 | 40,65 | 46,91 | 17,12 | 60,31 | 5,72 |  |

В таблице настоящего раздела в  графе «Примечания» приведены ссылки на следующие нормы и правила:

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1 раз в 2 дня).

2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15.

6.Водоотведение.

Существующее положение.

В настоящее время Веребьинское с. п. не имеет централизованных сетей канализации.  Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение.

д. Веребье.

Планируется схема водоотведения, согласно которой  сточные воды от зданий и части жилой застройки системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на планируемые канализационные очистные сооружения «Е-20-П» полной биологической очистки сточных фирмы «ЕКОС»  производительностью 25 м3/сут с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим донным выпуском «рассеянного» типа в ручей.  Производительность канализационных очистных сооружений принята из расчёта вывоза сточных вод ассенизационными машинами от неканализованной части д. Веребье при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя (п. 2.4 СНиП 2.04.03-85).

При размещении объектов систем водоотведения в водоохранной зоне ручья проектом предусматривается:

- «безраструбное» соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии «Пенетрон».

Жилые дома д. Веребье, расположенные в отдалении от предлагаемых сетей канализации, рекомендуется  оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц. Либо  рекомендуется оснащение их блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси» не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Остальные населённые пункты

Веребьинского сельского поселения.

Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85) остальных населённых пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях «Биокси»  из водонепроницаемых материалов фирмы «ЭКСО» не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие  канализационные очистные сооружения, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц.

Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «Биокси»  не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

7. Водопотребление Веребьинского сельского поселения.

Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены  Администрацией Новгородской области в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2013 года:

| перечень услуг | ед изм | норма потребления |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1. Холодное водоснабжение через водоразборную колонку | куб.м./чел. | 1,2 |  |
| 1.2. Холодное водоснабжение при водоснабжении и приготовлении пищи для сельскохозяйственных животных |  |  |  |
| 1.2.1. Быки, коровы | куб.м./1 голова скота | 1,98 |  |
| 1.2.2. Телята и молодняк крупного рогатого скота | куб.м./1 голова скота | 0,97 |  |
| 1.2.3. Лошади | куб.м./1 голова скота | 1,82 |  |
| 1.2.4. Овцы | куб.м./1 голова скота | 0,16 |  |
| 1.2.5. Козы | куб.м./1 голова скота | 0,07 |  |
| 1.2.6. Свиньи | куб.м./1 голова скота | 0,46 |  |
| 1.3. Водоснабжение индивидуальной (частной) бани с душем | куб.м./чел. | 0,78 |  |
| 1.4. Водоснабжение индивидуальной (частной) бани без душа | куб.м./чел. | 0,34 |  |
| 1.5. Холодное водоснабжение в домах |  |  |  |
| с водонагревателями, работающими на твердом топливе и с канализацией | куб.м./чел. | 4.5 |  |
| 1.6. Холодное водоснабжение в домах |  |  |  |
| Без ванн с канализацией | куб.м./чел. | 2.9 |  |
| 1.7. Холодное водоснабжение в домах |  |  |  |
| без ванн без канализации | куб.м./чел. | 1.45 |  |
| 1.8. Холодное водоснабжение в домах |  |  |  |
| с душем и канализацией | куб.м./чел. | 3,3 |  |

Нормативы потребления определены с применением расчетного метода в расчете на 1 месяц потребления холодной воды.

8.Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения

Средний износ трубопроводов водопроводной сети в поселении составляет 80%.

Для решения данной задачи необходима замена ветхих сетей.

9.Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления

в административных границах  поселения.

В целях обеспечения населения  и юридических лиц питьевой водой нормативного качества и объема  необходимо бурение скважин и строительство водопровода в д. Замостье.

Требуется замена водопроводных сетей  в Веребье. На период реализации схем водоснабжения  необходима замена ветхих сетей не менее 80 % .

Необходимо  произвести анализы воды из скважины (скважин) на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая».

При возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Веребьинского сельского поселения необходимо предусмотреть строительство общественных колодцев на питьевые цели в д. Подгорное, д. Оксочи,  а также ремонт общественных колодцев в д. Знаменка, д. Посохово. Ориентировочная стоимость строительства одного колодца составляет 100 тыс. рублей.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Стоимость производства работ, тыс.руб. | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство общественного колодца д. Подгорное | 1 колодец глубиной 15 м. | 100,0 | 2015 год | Администрация Веребьинского сельского поселения |  |
| 2 | Строительство общественного колодца д.Оксочи | 1 колодец глубиной 10 м. | 60,0 | 2016 год | Администрация Веребьинского сельского поселения |  |
| 3 | Ремонт общественного колодца в д. Знаменка | 1 колодец глубиной 12 м. | 20,0 | 2017 год | Администрация Веребьинского сельского поселения |  |
| 4 | Ремонт общественного колодца в д.Посохово | 1 колодец глубиной 10 м. | 15,0 | 2018 год | Администрация Веребьинского сельского поселения |  |

В результате выполнения мероприятий по строительству, замене объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения:

Повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей  коммунальными ресурсами, при этом:

а) уменьшится число аварийных ситуаций:

на источниках водоснабжения;

на сетях;

б) уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий;

в) снижение потерь энергоресурсов.